LABORATORIUM

z przedmiotu:

NAPĘDY I STEROWANIE MASZYN

TEMAT:

Silnik asynchroniczny

| Data wykonania laboratorium | Data oddania sprawozdania |
| --- | --- |
| 08.10.2026 | 20.10.2026 |

| Lp. | Nazwisko i Imię | Grupa | Punkty / Ocena |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sendecki Jan | 13M4L04 |  |
| 2 | Kacper Tokarski | 13M5L04 |  |
| 3 | Maciej Tkacz | 13M5L04 |  |
| 4 | Adam Powrózek | 13M5L04 |  |
| 5 | Jakub Pitala | 13M4L01 |  |
| 6 |  |  |  |

# Cel i zakres laboratorium

Celem laboratorium było zapoznanie się z budową, zasadą działania oraz podstawowymi właściwościami eksploatacyjnymi trójfazowego silnika asynchronicznego klatkowego, w szczególności z jego charakterystyką mechaniczną i wpływem napięcia zasilania na parametry krytyczne, a także z przebiegiem prądu pobieranego z sieci podczas rozruchu i wyznaczenie współczynnika krotności prądu rozruchowego.

Silnik asynchroniczny klatkowy składa się z nieruchomego stojana, w którego żłobkach umieszczone jest trójfazowe uzwojenie o osiach przesuniętych względem siebie o 120°, oraz z wirnika, którego uzwojenie ma postać klatki ze zwartych na końcach prętów. Liczba sekcji uzwojenia stojana określa liczbę par biegunów p. Prądy fazowe płynące w uzwojeniu stojana wytwarzają pole magnetyczne wirujące z prędkością synchroniczną ns = 60·f1/p, gdzie f1 jest częstotliwością napięcia zasilającego. Pole to indukuje w prętach wirnika siłę elektromotoryczną E2, pod wpływem której w zwartym uzwojeniu płynie prąd I2. Oddziaływanie pola wirującego z prądem wirnika wytwarza moment obrotowy.

Indukowanie się siły elektromotorycznej w wirniku jest możliwe tylko wtedy, gdy wirnik obraca się wolniej niż pole wirujące (n < ns). Względną różnicę tych prędkości nazywa się poślizgiem s. Zależność momentu od poślizgu (charakterystykę mechaniczną) opisuje wzór Klossa. Dla poślizgów mniejszych od poślizgu krytycznego sk praca silnika jest stabilna – wzrost obciążenia powoduje niewielki spadek prędkości i wzrost momentu. Powyżej sk wzrost obciążenia powoduje spadek momentu i zatrzymanie silnika. Prędkość obrotową silnika można regulować zmieniając częstotliwość lub napięcie zasilania.

W chwili załączenia wirnik jest nieruchomy (s = 1), a indukowana w nim siła elektromotoryczna i prąd osiągają największe wartości. Silnik pobiera wtedy z sieci prąd rozruchowy, wielokrotnie większy od prądu znamionowego. Stosunek tych prądów nazywany jest współczynnikiem krotności prądu rozruchowego. W celu ograniczenia prądu rozruchowego stosuje się m.in. rozruch przełącznikiem gwiazda–trójkąt: w połączeniu w gwiazdę napięcie na uzwojeniu jest √3 razy mniejsze od napięcia międzyfazowego, a prąd pobierany z sieci i moment rozruchowy są 3-krotnie mniejsze niż w połączeniu w trójkąt. Stosuje się również układy łagodnego rozruchu oraz przemienniki częstotliwości.

Zakres laboratorium obejmował:

- zapoznanie się z budową stanowisk badawczych i danymi znamionowymi badanych silników;

- wyznaczenie charakterystyk mechanicznych M = f(s) silnika zasilanego z przemiennika częstotliwości (f1 = 64 Hz) przy dwóch wartościach napięcia zasilania (70 % i 55 % UN) oraz określenie momentu, poślizgu i prędkości krytycznej;

- rejestrację wartości skutecznych prądów w trzech fazach zasilania podczas trzech kolejnych rozruchów silnika napędzającego wentylator;

- wyznaczenie wartości prądu w stanie ustalonym, maksymalnej wartości prądu podczas rozruchu oraz współczynnika krotności prądu dla każdego pomiaru;

- wyznaczenie średniej krotności wzrostu prądu z trzech pomiarów oraz sformułowanie wniosków.

# Stanowisko badawcze

Charakterystykę mechaniczną wyznaczono na stanowisku przedstawionym na rysunku 2.1. Badany silnik asynchroniczny zasilany jest z przemiennika częstotliwości, który umożliwia nastawienie wartości napięcia i częstotliwości zasilania. Wał silnika sprzęgnięty jest z alternatorem obciążonym rezystorem, a moment obciążający silnik regulowany jest zmianą prądu wzbudzenia alternatora, dostarczanego z zasilacza laboratoryjnego. Moment obciążenia oraz prędkość obrotowa wału są mierzone i wyświetlane na komputerze PC.

Rys. 2.1. Widok stanowiska do badania charakterystyki mechanicznej silnika

Na rysunku 2.2 przedstawiono tabliczkę znamionową badanego silnika, a odczytane z niej dane znamionowe zestawiono w tabeli 2.1.

Rys. 2.2. Tabliczka znamionowa silnika użytego do badania charakterystyki mechanicznej

Tab. 2.1. Dane znamionowe silnika użytego do badania charakterystyki mechanicznej

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Producent / typ | pro-MOTOR / MS 71 1-4 |
| Częstotliwość znamionowa f1 | 50 Hz / 60 Hz |
| Moc znamionowa PN | 0,25 kW / 0,3 kW |
| Napięcie znamionowe (Δ/Y) | 230/400 V / 265/460 V |
| Prąd znamionowy IN (Δ/Y) | 1,45/0,84 A |
| Prędkość znamionowa nN | 1350 / 1620 obr/min |
| Współczynnik mocy cos φ | 0,72 |
| Klasa izolacji / stopień ochrony | F / IP55 |
| Rodzaj pracy / temp. otoczenia | S1 / 50 °C |

Prędkość znamionowa 1350 obr/min przy częstotliwości 50 Hz jest bliska prędkości synchronicznej 1500 obr/min, a więc silnik ma dwie pary biegunów (p = 2). Podczas badań silnik był zasilany z przemiennika napięciem o częstotliwości f1 = 64 Hz, dla której prędkość synchroniczna wynosi 1920 obr/min (obliczenia w rozdziale 4).

Pomiar prądu rozruchowego przeprowadzono na stanowisku przedstawionym na rysunku 2.3. Obiektem badań był trójfazowy silnik asynchroniczny klatkowy napędzający wentylator promieniowy, do którego wylotu przyłączony jest rurociąg. W skład stanowiska wchodzą ponadto: łącznik silnika, przemiennik częstotliwości, cyfrowy miernik parametrów sieci LUMEL oraz komputer PC z oprogramowaniem rejestrującym. Miernik mierzy wartości skuteczne prądów w trzech fazach zasilania (Irms1, Irms2, Irms3), które są zapisywane w komputerze z okresem próbkowania 1 s.

Rys. 2.3. Widok stanowiska do badania prądów rozruchowych i parametrów zasilania

Tabliczkę znamionową silnika napędzającego wentylator przedstawiono na rysunku 2.4, a odczytane z niej dane znamionowe zestawiono w tabeli 2.2.

Rys. 2.4. Tabliczka znamionowa silnika napędzającego wentylator

Tab. 2.2. Dane znamionowe silnika napędzającego wentylator

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Producent / typ | BESEL S.A. / SKg 63-2B1 |
| Moc znamionowa PN | 0,25 kW |
| Napięcie znamionowe (Δ/Y) | 230/400 V |
| Prąd znamionowy IN (Δ/Y) | 1,10/0,65 A |
| Częstotliwość znamionowa f1 | 50 Hz |
| Prędkość znamionowa nN | 2760 min-1 |
| Sprawność η | 68 % |
| Klasa izolacji / stopień ochrony | F / IP54 |
| Rodzaj pracy | S1 |

Prędkość znamionowa 2760 obr/min jest bliska prędkości synchronicznej 3000 obr/min, co oznacza, że jest to silnik dwubiegunowy o jednej parze biegunów (p = 1).

# Badania stanowiskowe

Badanie charakterystyki mechanicznej polegało na określeniu wartości momentu obciążającego silnik w funkcji poślizgu. Dla każdego ustawienia obciążenia – od momentu szczątkowego do maksymalnego możliwego do uzyskania – notowano wartość momentu oraz prędkości obrotowej. Pomiary wykonano dla dwóch zestawów parametrów zasilania ustalonych przez prowadzącego: przy częstotliwości f1 = 64 Hz i napięciu zasilania równym 70 % oraz 55 % napięcia znamionowego UN. Wartości momentu M i prędkości obrotowej n odczytywano z ekranu komputera po ustaleniu się wskazań. Przy większych obciążeniach po każdym odczycie zmniejszano obciążenie w celu ograniczenia nagrzewania się rezystora.

Wyniki pomiarów zestawiono w tabeli 3.1, porządkując je według malejącej prędkości obrotowej (powtarzające się identyczne odczyty uwzględniono jednokrotnie). Indeks 1 oznacza pomiar przy napięciu 70 % UN, a indeks 2 – przy napięciu 55 % UN.

Tab. 3.1. Wyniki pomiarów momentu i prędkości obrotowej silnika (f1 = 64 Hz)

| L.p. | n1 [obr/min] | M1 [N·m] | n2 [obr/min] | M2 [N·m] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1908 | 0,06 | 1908 | 0,06 |
| 2 | 1884 | 0,15 | 1896 | 0,06 |
| 3 | 1872 | 0,13 | 1884 | 0,07 |
| 4 | 1800 | 0,41 | 1884 | 0,09 |
| 5 | 1728 | 0,54 | 1872 | 0,10 |
| 6 | 1620 | 0,66 | 1764 | 0,30 |
| 7 | 1416 | 0,71 | 1764 | 0,33 |
| 8 | 1248 | 0,67 | 1740 | 0,34 |
| 9 | 1092 | 0,62 | 1668 | 0,41 |
| 10 | 972 | 0,58 | 1488 | 0,47 |
| 11 | 900 | 0,58 | 1476 | 0,47 |
| 12 | 828 | 0,51 | 1320 | 0,44 |
| 13 | 756 | 0,54 | 1176 | 0,46 |
| 14 | 720 | 0,49 | 720 | 0,32 |
| 15 | 660 | 0,51 | 684 | 0,30 |
| 16 | 600 | 0,48 | 624 | 0,30 |
| 17 | 540 | 0,45 | 612 | 0,28 |
| 18 | 504 | 0,43 | 552 | 0,28 |
| 19 | 456 | 0,40 | 540 | 0,29 |
| 20 | 432 | 0,39 | 492 | 0,27 |
| 21 |  |  | 408 | 0,24 |
| 22 |  |  | 384 | 0,21 |
| 23 |  |  | 360 | 0,21 |
| 24 |  |  | 264 | 0,18 |
| 25 |  |  | 252 | 0,18 |

Pomiar prądu rozruchowego polegał na rejestracji wartości skutecznych prądów w trzech fazach zasilania od chwili załączenia silnika, przez okres pracy ustalonej, aż do jego wyłączenia. Pomiar wykonano trzykrotnie w dniu 08.10.2026 w godzinach 13:48:27–13:52:21. Pełny zarejestrowany przebieg przedstawiono na rysunku 3.1 – widoczne są na nim trzy rozruchy silnika, oddzielone okresami, w których silnik był wyłączony (prąd równy zeru). Na wykresie zaznaczono maksymalne wartości prądu podczas rozruchu Imax1–Imax3 oraz zakresy stanu ustalonego, z których wyznaczono wartości prądu Iust1–Iust3.

Rys. 3.1. Przebieg wartości skutecznych prądów fazowych w całym okresie rejestracji

W tabelach 3.2–3.4 zestawiono wartości prądów zarejestrowane w czasie trwania poszczególnych rozruchów (pominięto próbki zerowe, gdy silnik był wyłączony). Czas t liczony jest od chwili załączenia silnika, tj. od pierwszej niezerowej próbki.

Tab. 3.2. Wartości skuteczne prądów fazowych zarejestrowane podczas pomiaru 1

| L.p. | Godzina | t [s] | Irms1 [A] | Irms2 [A] | Irms3 [A] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 13:48:54 | 0 | 3,6460 | 3,7053 | 3,5901 |
| 2 | 13:48:55 | 1 | 1,3464 | 1,3614 | 1,3024 |
| 3 | 13:48:56 | 2 | 1,0057 | 1,0225 | 0,9659 |
| 4 | 13:48:57 | 3 | 1,0006 | 1,0214 | 0,9621 |
| 5 | 13:48:58 | 4 | 1,0085 | 1,0247 | 0,9672 |
| 6 | 13:48:59 | 5 | 1,0102 | 1,0281 | 0,9699 |
| 7 | 13:49:00 | 6 | 1,0121 | 1,0304 | 0,9733 |
| 8 | 13:49:01 | 7 | 1,0125 | 1,0314 | 0,9747 |
| 9 | 13:49:02 | 8 | 1,0081 | 1,0279 | 0,9705 |
| 10 | 13:49:03 | 9 | 1,0101 | 1,0301 | 0,9720 |
| 11 | 13:49:04 | 10 | 1,0098 | 1,0286 | 0,9708 |
| 12 | 13:49:05 | 11 | 1,0043 | 1,0251 | 0,9664 |
| 13 | 13:49:06 | 12 | 1,0988 | 0,8709 | 0,0000 |

Tab. 3.3. Wartości skuteczne prądów fazowych zarejestrowane podczas pomiaru 2

| L.p. | Godzina | t [s] | Irms1 [A] | Irms2 [A] | Irms3 [A] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 13:50:19 | 0 | 2,4479 | 2,4905 | 2,4326 |
| 2 | 13:50:20 | 1 | 2,8229 | 1,0314 | 0,9710 |
| 3 | 13:50:21 | 2 | 1,0179 | 1,0314 | 0,9688 |
| 4 | 13:50:22 | 3 | 1,0152 | 1,0288 | 0,9688 |
| 5 | 13:50:23 | 4 | 1,0162 | 1,0298 | 0,9683 |
| 6 | 13:50:24 | 5 | 1,0145 | 1,0285 | 0,9655 |
| 7 | 13:50:25 | 6 | 1,0135 | 1,0263 | 0,9625 |
| 8 | 13:50:26 | 7 | 1,0126 | 1,0238 | 0,9614 |
| 9 | 13:50:27 | 8 | 1,0109 | 1,0238 | 0,9604 |
| 10 | 13:50:28 | 9 | 1,0113 | 1,0232 | 0,9619 |
| 11 | 13:50:29 | 10 | 1,0133 | 1,0256 | 0,9628 |
| 12 | 13:50:30 | 11 | 1,0138 | 1,0246 | 0,9623 |
| 13 | 13:50:31 | 12 | 1,0130 | 1,0247 | 0,9621 |
| 14 | 13:50:32 | 13 | 1,0128 | 0,3774 | 0,3671 |
| 15 | 13:50:33 | 14 | 0,3874 | 0,0000 | 0,0000 |

Tab. 3.4. Wartości skuteczne prądów fazowych zarejestrowane podczas pomiaru 3

| L.p. | Godzina | t [s] | Irms1 [A] | Irms2 [A] | Irms3 [A] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 13:51:46 | 0 | 2,0222 | 2,0638 | 2,0199 |
| 2 | 13:51:47 | 1 | 3,2032 | 3,2312 | 3,1453 |
| 3 | 13:51:48 | 2 | 0,9843 | 0,9889 | 0,9366 |
| 4 | 13:51:49 | 3 | 0,9735 | 0,9785 | 0,9256 |
| 5 | 13:51:50 | 4 | 0,9736 | 0,9785 | 0,9246 |
| 6 | 13:51:51 | 5 | 0,9716 | 0,9781 | 0,9254 |
| 7 | 13:51:52 | 6 | 0,9734 | 0,9814 | 0,9266 |
| 8 | 13:51:53 | 7 | 0,9728 | 0,9808 | 0,9265 |
| 9 | 13:51:54 | 8 | 0,9720 | 0,9802 | 0,9260 |
| 10 | 13:51:55 | 9 | 0,9715 | 0,9795 | 0,9254 |
| 11 | 13:51:56 | 10 | 0,9736 | 0,9813 | 0,9271 |
| 12 | 13:51:57 | 11 | 0,6273 | 0,6159 | 0,5962 |

Maksymalną wartość prądu każdej fazy podczas rozruchu odczytano z dwóch pierwszych próbek po załączeniu silnika. Do zakresu stanu ustalonego zaliczono próbki, w których prąd każdej fazy różnił się o nie więcej niż 10 % od mediany danego rozruchu – pominięto próbki z okresu narastania prędkości oraz z chwili wyłączania silnika. Przyjęte zakresy stanu ustalonego podano w tabeli 4.3.

We wszystkich pomiarach prąd osiąga wartość maksymalną w ciągu pierwszych 1–2 s po załączeniu, a następnie szybko maleje do wartości ustalonej ok. 0,99 A. Najwyższe maksimum prądu zarejestrowano w pomiarze 1 (3,705 A), a najniższe – w pomiarze 2 (2,823 A). W pomiarze 2 maksimum fazy L1 zarejestrowano o jedną próbkę później niż w fazach L2 i L3, a w pomiarach 2 i 3 pierwsza niezerowa próbka ma wartość mniejszą niż druga. Wynika to z faktu, że miernik uśrednia wartość skuteczną w oknie 1 s, a chwila załączenia przypada w różnych miejscach tego okna – krótkotrwały impuls prądu rozruchowego jest więc „rozmywany” na jedną lub dwie próbki.

# Wyniki obliczeń

Prędkość synchroniczną badanego silnika (pro-MOTOR MS 71 1-4) przy częstotliwości napięcia zasilającego ustawionej na przemienniku obliczono ze wzoru:

ns=60∙f1p=60∙642=1920 obr/min 					(1)

gdzie:

f1 – częstotliwość napięcia zasilającego [Hz];

p – liczba par biegunów [-].

Poślizg dla każdego punktu pomiarowego z tabeli 3.1 obliczono ze wzoru:

s=ns-nns 					(2)

gdzie:

ns – prędkość synchroniczna [obr/min];

n – zmierzona prędkość obrotowa wirnika [obr/min].

Obliczone wartości poślizgu wraz z odpowiadającymi im wartościami momentu zestawiono w tabeli 4.1, a wyznaczone na ich podstawie charakterystyki mechaniczne M = f(s) przedstawiono na rysunku 4.1.

Tab. 4.1. Poślizg i moment silnika dla obu wartości napięcia zasilania

| L.p. | s1 [-] | M1 [N·m] | s2 [-] | M2 [N·m] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0,006 | 0,06 | 0,006 | 0,06 |
| 2 | 0,019 | 0,15 | 0,013 | 0,06 |
| 3 | 0,025 | 0,13 | 0,019 | 0,07 |
| 4 | 0,062 | 0,41 | 0,019 | 0,09 |
| 5 | 0,100 | 0,54 | 0,025 | 0,10 |
| 6 | 0,156 | 0,66 | 0,081 | 0,30 |
| 7 | 0,263 | 0,71 | 0,081 | 0,33 |
| 8 | 0,350 | 0,67 | 0,094 | 0,34 |
| 9 | 0,431 | 0,62 | 0,131 | 0,41 |
| 10 | 0,494 | 0,58 | 0,225 | 0,47 |
| 11 | 0,531 | 0,58 | 0,231 | 0,47 |
| 12 | 0,569 | 0,51 | 0,312 | 0,44 |
| 13 | 0,606 | 0,54 | 0,388 | 0,46 |
| 14 | 0,625 | 0,49 | 0,625 | 0,32 |
| 15 | 0,656 | 0,51 | 0,644 | 0,30 |
| 16 | 0,688 | 0,48 | 0,675 | 0,30 |
| 17 | 0,719 | 0,45 | 0,681 | 0,28 |
| 18 | 0,738 | 0,43 | 0,713 | 0,28 |
| 19 | 0,762 | 0,40 | 0,719 | 0,29 |
| 20 | 0,775 | 0,39 | 0,744 | 0,27 |
| 21 |  |  | 0,787 | 0,24 |
| 22 |  |  | 0,800 | 0,21 |
| 23 |  |  | 0,812 | 0,21 |
| 24 |  |  | 0,863 | 0,18 |
| 25 |  |  | 0,869 | 0,18 |

Rys. 4.1. Charakterystyki mechaniczne M = f(s) silnika przy Uzas = 70 % i 55 % UN (f1 = 64 Hz)

Moment krytyczny Mk odczytano jako największą wartość momentu na charakterystyce, a poślizg krytyczny sk – jako odpowiadający mu poślizg obliczony według wzoru (2) z prędkości krytycznej nk. Punkty krytyczne zaznaczono na rysunku 4.1, a ich parametry zestawiono w tabeli 4.2. Przykładowo dla napięcia 70 % UN:

sk1=ns-nk1ns=1920-14161920=0,2625≈0,26 					(3)

Tab. 4.2. Parametry krytyczne silnika

| Uzas [% UN] | nk [obr/min] | Mk [N·m] | sk [-] |
| --- | --- | --- | --- |
| 70 % | 1416 | 0,71 | 0,26 |
| 55 % | 1488 | 0,47 | 0,23 |

Zgodnie z teorią moment krytyczny silnika asynchronicznego jest proporcjonalny do kwadratu napięcia zasilania, natomiast poślizg krytyczny od napięcia nie zależy. Teoretyczną wartość momentu krytycznego przy napięciu 55 % UN, wyznaczoną na podstawie pomiaru przy 70 % UN, obliczono ze wzoru:

Mk2,teor=Mk1∙U2U12=0,71∙55 %70 %2≈0,44 N∙m 					(4)

gdzie:

Mk1 – moment krytyczny zmierzony przy napięciu U1 = 70 % UN [N·m];

U1, U2 – napięcia zasilania w obu pomiarach [V].

Zmierzony moment krytyczny przy 55 % UN wynosi 0,47 N·m i jest o ok. 7 % większy od wartości teoretycznej 0,44 N·m. Stosunek zmierzonych momentów krytycznych wynosi Mk2/Mk1 = 0,662, a stosunek kwadratów napięć (U2/U1)2 = 0,617. Poślizgi krytyczne w obu pomiarach różnią się o 0,04, czyli mniej niż odstęp między sąsiednimi punktami pomiarowymi w otoczeniu maksimum charakterystyki przy 70 % UN (co najmniej 0,09). Dla porównania poślizg znamionowy silnika wynikający z tabliczki znamionowej (nN = 1350 obr/min przy 50 Hz) wynosi sN = (1500 – 1350)/1500 = 0,10, a więc jest ok. 2,6-krotnie mniejszy od poślizgu krytycznego.

Wartość prądu w stanie ustalonym dla każdej fazy obliczono jako średnią arytmetyczną próbek z zakresu stanu ustalonego (zakresy podano w tabeli 4.3):

Iust,j=1Nk=1NIj(tk) 					(5)

gdzie:

Ij(tk) – wartość skuteczna prądu fazy j w k-tej próbce [A];

N – liczba próbek w zakresie stanu ustalonego [-];

j – numer fazy (1, 2, 3) [-].

Średnią wartość prądu w stanie ustalonym oraz średnią maksymalną wartość prądu podczas rozruchu z trzech faz obliczono ze wzorów:

Iust=Iust,1+Iust,2+Iust,33 					(6)

Imax=Imax,1+Imax,2+Imax,33 					(7)

gdzie:

Iust,j – wartość prądu fazy j w stanie ustalonym [A];

Imax,j – maksymalna zarejestrowana wartość prądu fazy j podczas rozruchu [A].

Współczynnik krotności prądu dla każdego pomiaru oraz średnią krotność z trzech pomiarów obliczono ze wzorów:

kI=ImaxIust 					(8)

kśr=kI,1+kI,2+kI,33 					(9)

gdzie:

Imax – średnia z trzech faz maksymalna wartość prądu podczas rozruchu, wzór (7) [A];

Iust – średnia z trzech faz wartość prądu w stanie ustalonym, wzór (6) [A];

kI,i – współczynnik krotności prądu w i-tym pomiarze [-].

Wyniki obliczeń wartości prądu w stanie ustalonym według wzorów (5) i (6) zestawiono w tabeli 4.3, a maksymalne wartości prądu podczas rozruchu i współczynniki krotności prądu obliczone według wzorów (7) i (8) – w tabeli 4.4.

Tab. 4.3. Wartości prądu w stanie ustalonym

| Pomiar | Zakres czasu | N [-] | Iust,1 [A] | Iust,2 [A] | Iust,3 [A] | Iust [A] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 13:48:56–13:49:05 | 10 | 1,0082 | 1,0270 | 0,9693 | 1,0015 |
| 2 | 13:50:21–13:50:31 | 11 | 1,0138 | 1,0264 | 0,9641 | 1,0014 |
| 3 | 13:51:48–13:51:56 | 9 | 0,9740 | 0,9808 | 0,9271 | 0,9606 |

Tab. 4.4. Maksymalne wartości prądu podczas rozruchu i współczynnik krotności prądu

| Pomiar | Imax,1 [A] | Imax,2 [A] | Imax,3 [A] | Imax [A] | Iust [A] | kI [-] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3,6460 | 3,7053 | 3,5901 | 3,6471 | 1,0015 | 3,642 |
| 2 | 2,8229 | 2,4905 | 2,4326 | 2,5820 | 1,0014 | 2,578 |
| 3 | 3,2032 | 3,2312 | 3,1453 | 3,1932 | 0,9606 | 3,324 |
| Średnio |  |  |  | 3,1408 | 0,9879 | 3,181 |

Średnia krotność wzrostu prądu z trzech pomiarów, obliczona według wzoru (9), wynosi:

kśr=3,642 + 2,578 + 3,3243≈3,18 					(10)

Średni prąd w stanie ustalonym Iust = 0,988 A stanowi ok. 90 % prądu znamionowego silnika w połączeniu w trójkąt (IN = 1,10 A) i ok. 152 % prądu znamionowego w połączeniu w gwiazdę (IN = 0,65 A). Wskazuje to, że silnik pracował w połączeniu w trójkąt przy obciążeniu zbliżonym do znamionowego. Przyjmując IN = 1,10 A, krotność maksymalnego zarejestrowanego prądu względem prądu znamionowego wynosi Imax/IN = 3,141/1,10 ≈ 2,86.

Na podstawie danych z tabliczki znamionowej (tab. 2.2) obliczono również prędkość synchroniczną, poślizg znamionowy oraz częstotliwość obrotów wirnika silnika napędzającego wentylator:

ns=60∙f1p=60∙501=3000 obr/min 					(11)

sN=ns-nNns=3000-27603000=0,08 					(12)

f=f1∙(1-s)p=50∙(1-0,08)1=46 Hz 					(13)

gdzie:

ns – prędkość synchroniczna (prędkość wirowania pola stojana) [obr/min];

f1 – częstotliwość napięcia zasilającego [Hz];

p – liczba par biegunów [-];

nN – znamionowa prędkość obrotowa wirnika [obr/min];

sN – poślizg znamionowy [-];

f – częstotliwość obrotów wirnika [Hz].

Poślizg znamionowy silnika wentylatora wynosi 8 %, a częstotliwość obrotów wirnika 46 Hz (2760 obr/min), co potwierdza poprawność wzoru (13): f = nN/60 = 2760/60 = 46 Hz.

# Wnioski

Celem laboratorium było poznanie budowy, zasady działania i właściwości trójfazowego silnika asynchronicznego klatkowego, w tym wyznaczenie jego charakterystyki mechanicznej i parametrów krytycznych oraz określenie wartości prądu pobieranego podczas rozruchu i współczynnika krotności prądu rozruchowego.

W celu realizacji zadania zmierzono moment i prędkość obrotową silnika pro-MOTOR MS 71 1-4 zasilanego z przemiennika częstotliwości (f1 = 64 Hz) przy napięciu 70 % i 55 % UN, wyznaczono jego charakterystyki mechaniczne M = f(s) i odczytano z nich parametry krytyczne, a następnie zarejestrowano wartości skuteczne prądów w trzech fazach zasilania podczas trzech rozruchów silnika napędzającego wentylator. Dla każdego rozruchu wyznaczono średni prąd w stanie ustalonym, średnią maksymalną wartość prądu podczas rozruchu oraz ich stosunek, a następnie średnią krotność wzrostu prądu.

Wyznaczone parametry krytyczne wynoszą: przy 70 % UN – Mk = 0,71 N·m, sk ≈ 0,26 (nk = 1416 obr/min), a przy 55 % UN – Mk = 0,47 N·m, sk ≈ 0,23 (nk = 1488 obr/min). Obniżenie napięcia zasilania z 70 % do 55 % UN spowodowało spadek momentu krytycznego o ok. 34 %, przy niewielkiej zmianie poślizgu krytycznego, mieszczącej się w rozdzielczości pomiaru. Jest to zgodne z teorią: moment krytyczny jest proporcjonalny do kwadratu napięcia (wartość teoretyczna 0,44 N·m różni się od zmierzonej o ok. 7 %), a poślizg krytyczny od napięcia nie zależy. Obie charakterystyki mają kształt zgodny ze wzorem Klossa: przy małych poślizgach moment rośnie niemal liniowo, po przekroczeniu poślizgu krytycznego maleje, a przy niższym napięciu cała charakterystyka leży poniżej charakterystyki dla wyższego napięcia. Stabilna praca silnika jest możliwa dla poślizgów mniejszych od krytycznego, tj. przy prędkości większej niż 1416 obr/min (70 % UN) i 1488 obr/min (55 % UN). Obniżanie napięcia zmniejsza przeciążalność silnika, a prędkość obrotową w zakresie pracy stabilnej zmienia jedynie w niewielkim stopniu, dlatego jest mało efektywną metodą regulacji prędkości.

Podczas rozruchu prąd pobierany przez silnik wzrastał od zera do wartości maksymalnej 2,58–3,65 A (średnio z trzech faz), a już po 1–2 s malał do wartości ustalonej ok. 0,99 A. Prądy w poszczególnych fazach w stanie ustalonym różniły się nieznacznie (prąd fazy L3 był o ok. 4–6 % mniejszy niż w fazach L1 i L2), co świadczy o niewielkiej asymetrii zasilania lub uzwojeń. Współczynnik krotności prądu w kolejnych pomiarach wyniósł 3,64, 2,58, 3,32, a średnia krotność wzrostu prądu kśr ≈ 3,18.

Uzyskana krotność jest mniejsza od wartości typowych dla rozruchu bezpośredniego silników klatkowych (zwykle 4–8). Wynika to przede wszystkim z rozdzielczości czasowej rejestracji – miernik zapisuje wartość skuteczną uśrednioną w oknie 1 s, natomiast prąd rozruchowy małego silnika z lekkim obciążeniem wentylatorowym trwa zaledwie kilkaset milisekund, przez co jego wartość szczytowa jest zaniżona. Potwierdza to rozrzut krotności pomiędzy pomiarami (2,58–3,64), wynikający z różnego położenia chwili załączenia względem okna pomiarowego. Ograniczenie prądu może wynikać również z rampy rozruchowej przemiennika częstotliwości, jeżeli silnik był przez niego zasilany.

W dalszych badaniach należałoby zarejestrować przebiegi prądu z większą częstotliwością próbkowania (np. oscyloskopem lub rejestratorem z okresem rzędu milisekund), co pozwoliłoby wyznaczyć rzeczywistą wartość szczytową prądu rozruchowego. Warto także porównać rozruch bezpośredni z rozruchem gwiazda–trójkąt oraz z rozruchem przez przemiennik częstotliwości z różnymi czasami rampy, aby ocenić skuteczność poszczególnych metod ograniczania prądu rozruchowego. W przypadku charakterystyki mechanicznej warto zagęścić punkty pomiarowe w otoczeniu momentu krytycznego, co pozwoliłoby dokładniej wyznaczyć poślizg krytyczny, oraz powtórzyć pomiary przy napięciu znamionowym i przy różnych częstotliwościach zasilania, aby porównać wpływ obu metod sterowania na kształt charakterystyki.